Техническая спецификация к Лоту №2 по Тендеру №9 закупаемых товаров по реконструкции сетей электроснабжения с поставкой резервного источника электроснабжения с системой специальных каталитических нейтрализаторов соответствующие европейским нормам ЕВРО-3, ЕВРО-4 2.

1. Технические и качественные характеристики:

Дизель электрогенераторная установка (ДГУ) закрытого исполнения, включая первоначальный запуск на месте эксплуатации ДГУ (_________________ обл. ____________ р-он, месторождение ______________) и обучение персонала заказчика. Максимальная мощность 70 кВА /56 кВт. Номинальная мощность 64кВА/ 51,20кВт.

2. Требования к дизельной электрогенераторной установке:

Срок поставки ДГУ: 5-7 рабочих дней.

| № | Характеристика |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Дизель-генератор с обогревом двигателя с функцией летний и зимний режим С инновационными опциями: - система специальных каталитических нейтрализаторов соответствующие европейским нормам ЕВРО -3, ЕВРО -4. - предварительной 2-х уровневой системой очистки топлива с функцией защиты основного топливного фильтра. - система дополнительной шумогашений для соответствия к сверх требованиям по уровню звука с параллельной функцией полной защиты от воздействия прямых природных осадков. - система удаленного мониторинга; - система антипыльная камера (защита рабочей системы); |
| 2 | Мощность генератора в основном режиме – не менее 51,20 кВт |
| 3 | Мощность генератора в резервном режиме – не менее 56 кВт |
| 4 | Частота – 50 ГЦ |
| 5 | Выходное напряжение 380 Вольт |
| 6 | Альтернатор желательно модели типа Н.С.; А.К.; ЕСО (ЕСР) |
| 7 | Двигатель должен быть дизельным, с водяным охлаждением и для использования в тяжелых условиях. |
| 8 | Промышленный глушитель и стальные рукава |
| 9 | Подогреватель охлаждающей жидкости для рубашки охлаждения |
| 10 | Дизель-генератор должен быть оснащен подогревателем тосола |
| 11 | Дизель-генератор должен быть оснащен прибором для зарядки аккумулятора. |
| 12 | Дизель-генератор должен быть оснащен контрольным прибором на ЖК дисплее, который должен отображать состояние эксплуатационной готовности и исправности, автоматически выключает генератор и отображает неисправности. |
| 13 | Топливный бак должен быть вмонтирован в стальную раму дизель- генератора, и быть полностью из металла. |
| 14 | Для слива топлива должна быть предусмотрена сливная горловина |
| 15 | Расход топлива не более 17 л/ч при 100% нагрузке. |
| 16 | Для удобства слива тосола и масла дизеля должны быть предусмотрены сливные шланги с запорными кранами |
| 17 | Металлическая рама должна быть полностью цельносварной без креплений резьбовыми и/или заклепочными соединениями. Рама должна изготовлена на том же предприятии, что и дизель-генератор |
| 18 | Оборудование должна быть спроектирована на уровне норм ISO 8529, создана согласно требований ISO 9001 и должна соответствовать сертификатам СЕ |
| 19 | Шумоизоляционные свойства защитной группы должны быть согласно Европейским нормам по шуму 2000/14/EC |

3. Требования к агрегату

Агрегат должен быть полностью установлен на прочной стальной раме.  Металлическая рама цельносварная без креплений резьбовыми или заклепочными соединениями. Рама изготовлена на том же предприятии, что и дизельный электрогенератор.  Между ножами двигателя/генератора и рамой основания установить амортизирующие подушки;

- пониженный уровень шума;

- герметичный ввод силовых кабелей;

- внутреннее освещение;

- система пожаротушения;

- глушитель системы выпуска;

- высококачественное специальное покрытие;

- специальные жалюзи;

4. Требования к выполнению работ

Первоначальный запуск на месте эксплуатации ДГУ и обучение персонала заказчика.

5. Гарантия на оборудование

- ДГУ – гарантия не менее 2000 моточасов в течение 24 месяцев.

6. Требования к поставщику:

- Наличие дилерского письма от завода изготовителя оборудования.

- Наличие контракта между поставщиком и заводом изготовителя оборудования на поставку оборудования.

- Наличие контактной информации о потенциальном поставщике на территории Республики Казахстан на сайте завода изготовителя оборудования.

- Наличие склада расходных материалов на территории Алматинской области или г. Алматы c указанием номеров телефонов, факсов, адреса месторасположения, ФИО специалистов;

Наличие сервисных центров по обслуживанию оборудования на территории Алматинской области или г. Алматы c указанием номеров телефонов, факсов, адреса месторасположения, ФИО специалистов.

Лицензия на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Все выше перечисленные требования являются обязательными.